SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1 Projekt zagospodarowania terenu	3

2 Dane ogólne	3

2.1 Podstawy opracowania	3

2.2 Zakres opracowania	3

2.3 Inwestor i użytkownik	3

3 Roboty montażowe	3

3.1 Uzasadnienie przyjętej średnicy wodociągu	3

3.2 Technologia montażu wodociągu	4

3.3 Armatura	4

3.4 Uzbrojenie przeciwpożarowe	4

3.5 Próba ciśnieniowa	4

3.6 Płukanie i dezynfekcja	4

4 Roboty ziemne	5

4.1 Wykopy otwarte	5

4.1.1 Technologia wykonywania wykopów	5

4.1.2 Podsypka i obsypka	5

4.1.3 Zasypka	5

4.2 Przewiert horyzontalny	6

4.3 Przecisk w rurze osłonowej	6

4.4 Prowadzenie robót w pasie drogowym	6

5 Uwagi dla Wykonawcy	7

ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do ŁOIIB

- Oświadczenia projektanta

- Informacja BiOZ

- Warunki techniczne wydane przez zakład usług komunalnych w dłutowie

- Zezwolenie na lokalizację sieci w pasie drogowym

- Pozwolenie wodno-prawne na przejście pod rzeką Jesionką

- Protokół z narady koordynacyjnej PODGiK

- współrzędne geodezyjne

RYSUNKI

- Projekt zagospodarowania terenu

- ProfilE sieci wodociągowej

- rysunki węzłów

- Zabudowa zaworu regulacyjnego

# Projekt zagospodarowania terenu

- Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem p-poż.

- Tereny przeznaczone pod budowę sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego są we władaniu Gminy Dłutów.

- Projektuje się sieć wodociągową spinającą wodociąg we wsi Drzewociny z końcówką wodociągu we wsi Orzk.

- Zestawienie:

  - długość sieci φ110 – 35,94 m;

  - długość sieci φ160 – 4730,18 m;

  - ilość zasuw na głównej sieci wodociągowej – 1 szt.;

  - ilość hydrantów z zasuwami na głównej sieci wodociągowej – 12 szt.;

  - ilość komór o średnicy 2 m z zaworami redukcyjnymi i odpowietrzająco-napowietrzającymi – 2 szt.

- Działki będące przedmiotem opracowania nie są wpisane do rejestru zabytków.

- Działki, na których planuje się zamierzenie budowlane, nie znajdują się na terenach górniczych.

- Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

- Sieci wodociągowa to nieskomplikowany obiekt budowlany.

- Obszarem oddziaływania obiektu są wyłącznie działki, na których wodociąg będzie wybudowany; jedynie w trakcie jego budowy mogą wystąpić niedogodności dla działek sąsiednich (od działki 247/1 do działki 23/4), spowodowane utrudnionym dojazdem do posesji bądź też hałasem.

# Dane ogólne

## Podstawy opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne zasilania

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem

## Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt sieci wodociągowej rozdzielczej, wyposażonej w uzbrojenie przeciwpożarowe, doprowadzającej wodę do posesji we wsi Drzewociny, i łączącej wodociąg we wsi Drzewociny z końcówką wodociągu we wsi Orzk. Wodociąg zaprojektowany został w pasie dróg gminnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

## Inwestor i użytkownik

Inwestorem i użytkownikiem sieci wodociągowej będzie Gmina Dłutów.

# Roboty montażowe

## Uzasadnienie przyjętej średnicy wodociągu

Wodociąg będzie zaopatrywał w wodę budynki mieszkalne w zabudowie siedliskowej, znajdujące się we wsi Drzewociny. Średnicę przyjęto zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, jak dla sieci rozdzielczej, na której zamontowane są hydranty przeciwpożarowe, i zgodnie z warunkami Gestora Sieci.

## Technologia montażu wodociągu

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącego wodociągu PVC 110 we wsi Drzewociny przez wstawienie trójnika żeliwnego kołnierzowego 100×100. Sposób włączenia pokazano na rysunku szczegółowym.

Wodociąg wykonać z rur PEHD RC Φ160 PN10 SDR 17, łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe.

Do skręcania połączeń kołnierzowych używać śrub stalowych nierdzewnych.

## Armatura

Jako zasuw odcinających używać zasuw z miękkim uszczelnieniem HAWLE (lub równoważnych).

W punktach W3 i W58 wykonać komory z zaworami redukcyjnymi i napowietrzająco-odpowietrzającymi HAWLE. Zakres redukcji ciśnień i wynikające stąd wymagane nastawy zaworów redukcyjnych ustalić z Gestorem Sieci.

Komory wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych ECOL-UNICON przystosowanych do obciążenia ruchem nie mniej niż D400 (lub równoważnych). Kręgi muszą być łączone na uszczelki gumowe, element denny monolityczny, przejścia przez ściany rurociągami wykonane jako szczelne. Wewnątrz studni zamontować stopnie złazowe. Armaturę ustawić na fundamentach betonowych, wylanych wewnątrz komór.

## Uzbrojenie przeciwpożarowe

Na projektowanym wodociągu będą hydranty przeciwpożarowe. Na trasie projektowanego wodociągu zaprojektowano hydranty podziemne JAFAR 80 z podwójnym zamknięciem (lub równoważne), włączone do sieci za zasuwą odcinającą kołnierzową z miękkim uszczelnieniem HAWLE 80 (lub równoważną). Obsługę zasuw wyprowadzić do poziomu terenu za pomocą obudowy teleskopowej i oprawić skrzynkami do zasuw. Skrzynki należy obetonować. Hydranty ustawić na kolanie stopowym kołnierzowym i obsypać żwirem o granulacji 6-30 mm w celu umożliwienia odwodnienia.

Hydranty muszą mieć aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz atesty higieniczne PZH.

## Próba ciśnieniowa

Badanie szczelności wodociągu wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 z grudnia 1997r. W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg winien być zabezpieczony przed przesunięciem. Próba musi być odebrana przez przedstawiciela Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów.

## Płukanie i dezynfekcja

Do dezynfekcji wodociągu należy użyć podchlorynu sodu o zawartości 20 ÷ 30 mg czystego chloru/l wody. Roztwór pozostawić w przewodzie na okres 24 godzin.

Płukanie należy prowadzić dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkości przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od v = 1,0 m/s.

Przy założeniu dziesięciokrotnej wymiany wody do płukania, ilość wody zużytej wyniesie:

Q = 10 × 4781 × 0,01565 = 748,2 m3

Woda do płukania pobrana zostanie z istniejącego wodociągu po uprzednim uzgodnieniu warunków poboru z Zakładem Usług Komunalnych w Dłutowie.

Wodę po płukaniu sieci odprowadzić na teren, a po dezynfekcji – zutylizować wywieźć samochodami asenizacyjnymi do miejsc utylizacji.

Po dezynfekcji i wypłukaniu wodę z wodociągu należy zgłosić do zbadania przez Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, pod kątem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki badania wody należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej podczas odbioru końcowego.

# Roboty ziemne

## Wykopy otwarte

### Technologia wykonywania wykopów

Rurociągi układać w wykopie wąskoprzestrzenym o ścianach pionowych szerokości 1,0 m. Wykop należy umocnić wypraskami lub atestowanymi blatami na głębokości poniżej 1,0 m. Wykop wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego i odwozić całość urobku na wysypisko wskazane przez Inwestora. Urobek z wykopów w poboczu może zostać użyty do zasypki, jeśli nie pędzie to grunt gliniasty albo pylasty. Należy go wówczas składować po jednej stronie wykopu.

Wykopy muszą być osuszone; w przypadku występowania wód gruntowych, należy je wypompować.

W miejscach zbliżeń do uzbrojenia podziemnego wykop wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych.

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całej długości prowadzonych robót, zarówno zaporami czołowymi jak i wzdłuż, po obu stronach całego wykopu. Zabezpieczenie i oznakowanie należy wykonać i utrzymywać w dobrym stanie technicznym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będącym przedmiotem odrębnego opracowania. W czasie prowadzenia robót należy w miarę możliwości umożliwić dojazd do istniejących posesji.

### Podsypka i obsypka

Podsypkę wykonać z materiału spełniającego następujące wymagania :

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Do obsypki użyć surowca o takich samych parametrach jak w przypadku podsypki. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.

### Zasypka

Stopień zagęszczenia wykopu nad warstwą obsypki należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi przez właściciela drogi.

Zasypkę w pasie pobocza drogi można wykonać gruntem rodzimym, jeśli spełnia on takie same wymagania jak dla podsypki. W pasie drogowym wykonać całkowitą wymianę gruntu, zasypkę wykonać piaskiem.

Mechaniczne zagęszczanie wykopu można rozpocząć po wykonaniu obsypki rury, tj. min. 30 cm ponad wierzchem rury.

Zasypkę wykopu należy poddać badaniom stopnia zagęszczenia wykonanym przez uprawnione laboratorium.

## Przewiert horyzontalny

Generalnie wodociąg będzie wykonany metodą przewiertu horyzontalnego, wykonywanego odcinkami do 200 m długości dla jednego odcinka. Komory przewiertowe będą wykonywane w odległościach co 200 m, chyba że w mniejszych odległościach zostaną wykorzystane wykopy wykonane na potrzeby zamontowania hydrantów, bądź innych punktów węzłowych.

Horyzontalny przewiert sterowany będzierozpoczynany z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik,co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą montujemy element, który ma być przeciągany. Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Płuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa się ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

## Przecisk w rurze osłonowej

W pasie drogowym działki nr 208, pod jezdnią asfaltową, wodociąg będzie ułożony w rurze osłonowej, wprowadzonej przeciskiem wykonanym metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego. Rurociąg przewodowy należy umieścić w rurze osłonowej na płozach centrujących, rozmieszczonych w odstępach co 1,5 m. Rury osłonowe – stalowe o średnicy wewnętrznej 150 mm dla rurociągu PEHD 110, i 200 mm dla rurociągu PEHD 160 – łączone będą przez spawanie. Komory – startową i odbiorczą – wykonać po przeciwnych stronach pasa drogowego. Po wprowadzeniu rur przewodowych w rury osłonowe, końcówki rur osłonowych uszczelnić manszetami.

## Prowadzenie robót w pasie drogowym

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy spisać z właściwym zarządcą drogi protokół wprowadzenia na roboty w pasie drogowym, opisujący stan pierwotny nawierzchni i urządzeń drogowych. Droga posiada nawierzchnię asfaltową, a na odcinku W18 – W38 – gruntową ustabilizowaną.

Po zakończeniu budowy stan nawierzchni drogi oraz pobocza należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnię asfaltową odtworzyć, a gruntową należy ustabilizować w wybrany w uzgodnieniu z zarządcą drogi sposób. Tym sposobem może być na przykład nasypanie warstwy tłucznia do równości z nienaruszoną częścią nawierzchni i zagęszczenie jej walcem drogowym. Wszelkie urządzenia wykonane w związku z projektowaną inwestycją, a będące umieszczone w nawierzchni drogowej, muszą być trwale na jej powierzchni obsadzone i wykonane w klasie obciążenia ruchem drogowym D400 (400 kN/cm2). Chodzi o takie urządzenia jak skrzynki do zasuw oraz skrzynki do hydrantów. Wszystkie skrzynki muszą być obetonowane.

Odtworzenie nawierzchni podlega odbiorowi przez zarządcę drogi.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy prowadzeniu robót w pobliżu rowów. Największe zbliżenie do rowu występuje w pobliżu punktu W4 (odległość od korony rowu – 17 cm). Wodociąg musi tu być bezwzględnie wykonany w całości metodą przewiertu sterowanego, ze zwróceniem uwagi na nie wkraczanie w obszar rowu i nie przekraczanie granicy działki nr 244/2, na której rów się znajduje. Nie wolno naruszyć skarp ani dna rowu.

# Uwagi dla Wykonawcy

- Roboty wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji i zaleconymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do stosowania.

- Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego może być wykonane wyłącznie pod nadzorem Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie.

- Sieci po wykonaniu zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, która może być wykonana wyłącznie przez uprawnionego geodetę.

- Wszystkie obiekty podlegają odbiorowi technicznemu przez Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie.

- Wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego; o pozwolenie wystąpić do WKZ najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.