PROJEKT  TECHNICZNY

| INWESTOR: | Gmina Dłutów; ul. Pabianicka 25; 95-081 Dłutów |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej – część konstrukcyjno-budowlana |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Województwo: łódzkie; Gmina: Dłutów; Miejscowość: Ślądkowice, powiat pabianicki Kategoria obiektu XXX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: Obręb Ślądkowice, Dz. Nr Nr 759/1, 760/1, 761/3 |

| AUTORZY OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | BRANŻA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr. inż. Wiesław Wasilewski | Do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 247/78/WMŁ | Konstrukcyjno - budowlana | 10.05.2021 |  |

Spis zawartości teczki

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Oświadczenie

- Zaświadczenie o przynależności do IIB

- Uprawnienia

- Część opisowa

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
(w zależności od potrzeb)

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska (w zależności od potrzeb)

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

- Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń
 i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

- Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym  znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

- Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpożarowej

- Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt. 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji i użytkowania energii oraz dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami

- Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

- Charakterystyka energetyczna budynku

- BIOZ

7. Część graficzna

1. Projekt usytuowania obiektów					rys. nr	 1

2. Budynek stacji wodociągowej – rzut przyziemia		rys. nr  2

3. Budynek stacji wodociągowej – rzut dachu			rys. nr  3

4. Budynek stacji wodociągowej – przekrój A-A		rys. nr  4

5. Budynek stacji wodociągowej – elewacje			rys. nr  5

6. Budynek stacji wodociągowej – obróbki blacharskie	rys. nr  6

7. Fundament pod zbiornik retencyjny wody V = 200 m3	rys. nr  7

maj    2021 r.

# Oświadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
     Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 r. - tekst jednolity

oświadczam,  że:

Projekt  budowlany – wykonawczy

część konstrukcyjno - budowlana

Stacja wodociągowa

w  miejscowości  Ślądkowice

Przebudowa  i rozbudowa stacji wodociągowej

Kategoria obiektu XXX

Lokalizacja: dz. Nr Nr  759/1, 760/1, 761/3, obręb Ślądkowice, gm. Dłutów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

................................

(projektant)

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Opis stanu istniejącego. Ocena stanu technicznego.

A. Budynek stacji wodociągowej.

Budynek wolnostojący, niski, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany 
w technologii tradycyjnej, wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Ściany zewnętrzne murowane, warstwowe z pustaków SM 105 grubości 20 cm, ocieplone od zewnątrz styropianem grubości 5 cm z obmurówką pustakami grubości 10 cm. Ściany obustronnie otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym.

Posadzka w stacji uzdatniania wody cementowa, w WC i chlorowni z płytek ceramicznych. Ściany w stacji uzdatniania malowane farbą emulsyjną.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody podsufitka z blachy trapezowej, ocynkowanej,  ocieplona wełną mineralną grubości 10 cm.

Dach drewniany krokwiowo - jętkowy z pokryciem blachą trapezową ocynkowaną,  ułożoną na deskowaniu.

Wentylacja pomieszczeń mechaniczna i poprzez wentylatory wyciągowe.

Obiekt pod względem konstrukcyjnym w dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzeń elementów nośnych. Uszkodzone wykończenie ścian 
i posadzek - wymaga napraw.

Podsufitka z blachy trapezowej, ocynkowanej w stacji uzdatniania uszkodzona na fragmentach – wymaga dodatkowego zabezpieczenia powłoką malarską.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej należy zabezpieczyć przed korozją powloką malarską.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy			-   52,90 m2

Kubatura					- 398,00 m3

- Zbiornik wody rezerwowej

Zbiornik stalowy, ocieplony wełną mineralną z obudową z blachy fałdowej.

Na poziomie posadowienia zbiornika wykonano cokół z cegły klinkierowej.

Zbiornik w dobrym stanie technicznym, cegły cokołu bez widocznych uszkodzeń.

Uszczelnienie pomiędzy cokołem i obudową z blachy fałdowej (szczególnie 
w zagłębieniu fałd) uszkodzone w wierzchniej warstwie.

Woda opadowa, spływająca po blasze obudowy wnika do wnętrza pomiędzy cokół i obudowę zbiornika, powodując zawilgocenie cokołu i korozję obudowy oraz - szczególnie w czasie mrozów - może doprowadzić do destrukcji cokołu.

Zakres robót przewidzianych do realizacji

W ramach projektu przewiduje się  modernizację wykończenia budynku stacji 
w zakresie nie powodującym zmian charakterystyki obiektu.

Dodatkowo przewidziano wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego 
i uszczelnienie opaski w istniejącym zbiorniku na wodę, zabezpieczenie antykorozyjne

obudowy agregatu prądotwórczego.

W ramach rozbudowy - przewiduje się wykonanie fundamentu pod nadziemny, stalowy zbiornik wody uzdatnionej V = 200 m3.

Projekt Zagospodarowania Terenu oraz całkowity zakres robót, związany 
z przebudową i rozbudową stacji wodociągowej podano w części technologicznej opracowania.

Budynek stacji wodociągowej.

● Modernizacja pomieszczenia stacji uzdatniania wody będzie polegała na ułożeniu na posadzce i cokołach pod urządzenia płytek z terakoty po uprzednim usunięciu wierzchniej warstwy istniejącej posadzki, grubości około 20 mm np. przez frezowanie. Usunięcie wierzchniej warstwy umożliwi wyrównanie spadków posadki i ułożenie płytek do wysokości wierzchu kratek ściekowych.   W pomieszczeniu stacji uzdatniania należy ułożyć na ścianach glazurę na wysokość 1,75 m, ściany powyżej pomalować farbą emulsyjną.

Płyty stropu podwieszonego z blachy fałdowej pomalować farbą przeznaczoną do malowania powierzchni ocynkowanych wewnątrz pomieszczeń, posiadająca atest PZH - np. farbą akrylową.

●  W pomieszczeniu chlorowni skuć istniejącą glazurę na ścianach  i ułożyć nową do wysokości 1,75 m, ściany powyżej i sufit pomalować farbą emulsyjną.

●  W sanitariacie ściany i sufit pomalować farbą emulsyjną.

●  Wymiana istniejących okien drewnianych na okna z PCV

●  Wymienić nieocieplone drzwi stalowe do chlorowni i wrota do pomieszczenia stacji uzdatniania, na drzwi i wrota stalowe, ocieplone.

● Pokrycie dachu z blachy trapezowej oczyścić zabezpieczyć poprzez pomalowanie farbą wodorozcieńczalną do ocynkowanych pokryć dachowych np. akrylową  .

Istniejący układ rynnowy pozostaje bez zmian.

● Uzupełnić ubytki w cokołach budynku. Pozapadaną opaskę budynku z kostki brukowej zdemontować i ułożyć na nowo na podsypce piaskowej.

B. Istniejący zbiornik wody rezerwowej.

● Ściany i zadaszenie zbiornika oczyścić i pomalować farbą, przeznaczoną do malowania powierzchni ocynkowanych np. akrylową.

●  Uzupełnić uszczelnienie pomiędzy cokołem a blachą fałdową obudowy zbiornika poprzez wypełnienie ubytków betonem C 25/30.

Ze względu na występowanie naprężeń związanych z różną rozszerzalnością   cieplną, uszczelnienie styku betonu ze stalą należy wykonać za pomocą materiału elastycznego i trwałego na UV, np. uszczelniaczem do przerw 
i dylatacji – np. elastycznym kitem, trwale plastycznym.

●  Opaskę z kostki brukowej przy cokole częściowo pofałdowaną, rozebrać 
i ułożyć na nowo, na podsypce piaskowej.

C. Obudowa agregatu prądotwórczego

Blachę fałdową ścian obudowy agregatu, skorodowaną na fragmentach - po wyczyszczeniu pomalować farbą chlorokauczukową

Fundament zbiornika stalowego.

W celu zwiększenia pojemności wody uzdatnionej przewidziano zamontowanie dodatkowego zbiornika stalowego, nadziemnego, pionowego, z dennicą płaską, opartą bezpośrednio na fundamencie.

Parametry zbiornika:

- pojemność 				-    200 m3

- średnica zbiornika			-   5,00 m

- wysokość całkowita 		- 13,00 m

- wysokość części walcowej	- 11,50 m

- ciężar zbiornika			-130,00 kN

W miejscu posadowienia zbiornika wierzchnią warstwę gruntu stanowi gleba 
o grubości ok. 0,25 m. Poniżej do głębokości 4,00 m stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych zbudowanych z piasków średnioziarnistych, pościelonych warstwą  iłu i gliną piaszczystą.

W warstwie przypowierzchniowej gruntu nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Zbiornik zostanie zamontowany na okrągłym fundamencie żelbetowym 
o średnicy 5,00 m z betonu C 25/30, zbrojonym stalą A-IIIN - RB 500W.

Fundament posadowić na podłożu z chudego betonu o grubości 20 cm z podbudową 
z podsypki piaskowo – żwirowej, grubości 20 cm, zagęszczonej do stopnia IS  0,98.

Górna powierzchnia fundamentu, ze względu na bezpośrednie oparcie dennicy zbiornika winna być bardzo starannie wypoziomowana i wyrównana.

Izolacja pozioma fundamentu z papy termozgrzewalnej, pionowa z bitumicznych mas asfaltowo – kauczukowych.

- Geotechniczne warunki  posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012) poz. 463) w podłożu występują proste warunki gruntowe. Obiekty budowlane należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie odwiertów studni na terenie stacji wodociągowej.

W podłożu zalegają:

• do 4 m ppt   piasek żółty

• 4 - 11 m ppt  ił pstry

• 11 - 13 m ppt  piasek średnioziarnisty

• 13 – 38 m ppt  piaski drobnoziarniste

Pierwszy poziom wody nawiercono na głębokości  40,50 m ppt.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Obiekty kubaturowe istniejące – nie przewiduje się ich przebudowy bądź likwidacji.

- Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń 
i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

Obiekt podlegający przebudowie i rozbudowie to stacja wodociągowa będąca obiektem gospodarki komunalnej gminy.

Nie stanowi obiektu usługowego i produkcyjnego – nie dotyczy.

- Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym  znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, 
z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

- Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpożarowej

W/g oddzielnego opracowania technologicznego.

- Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, 
o których mowa w pkt. 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji i użytkowania energii oraz dobór 
i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami

W/g oddzielnego opracowania technologicznego.

- Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

W/g oddzielnego opracowania technologicznego.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Ochrona p. pożarowa w/g stanu istniejącego.

- Charakterystyka energetyczna budynku

Obiekty istniejące – nie dotyczy.

Wiesław Wasilewski

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

DO  PROJEKTU

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

STACJI WODOCIĄGOWEJ

W  ŚLĄDKOWICACH

działki Nr Nr 759/1,760/1,761/3, obręb Ślądkowice, gm. Dłutów

Inwestor:				GMINA DŁUTÓW

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

Projektant:	                                      mgr inż. Wiesław Wasilewski

90-341  Łódź, ul. Fabryczna 25

maj 2021 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje modernizację stacji wodociągowej – całkowity zakres podano powyżej

2. Istniejące obiekty budowlane.

Działka jest zagospodarowana i urządzona.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie  występują  elementy  zagrażające  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  ludzi  związane 
z zagospodarowaniem działki.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty budowlane.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczeń pracowników)

-  związane z upadkiem z wysokości materiałów i narzędzi podczas wykonywania robót

Roboty budowlane mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych 
z organizacją robót oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem 
z wysokości.

Roboty wykończeniowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości),

- farby, impregnaty i inne środki używane podczas robót używać zgodnie z warunkami podanymi na opakowaniu i w kartach katalogowych

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane podczas budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń techn. :

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- porażenie prądem elektrycznym bądź oślepienie łukiem elektrycznym podczas spawania (brak zabezpieczenia lub niesprawne urządzenia).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić

- instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp,

- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- uściślić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. W/w szkolenia powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 – lata.

Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy (nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się urządzeniami, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ergonomii)

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór)

- inne przyczyny powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan urządzeń (brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń)

b) niewłaściwa eksploatacja urządzeń

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni posiadać i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Przy wykonywaniu prac bezpośrednie otoczenie miejsca pracy wygrodzić i wyłączyć z użytkowania dla osób niezwiązanych z realizacją prowadzonych robót.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z:

- ustawą - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z  2020, poz. 1333 ) z późn. zmianami,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126),

##### - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 
z 2003 r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 116 poz. 972),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwiecień 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2018 poz. 583 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

- ustawa z dnia 22 stycznia 2021 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. 2021 poz. 272).

Wiesław Wasilewski